WL-1A1超声波明渠流量计Modbus通讯协议

2015-2-10

1、 WL-1A1的Modbus协议仅有RTU格式，使用“04”、“03”功能码。WL-1A1关电时，液晶屏显示软件序号。“10-05” 以前板本软件“04”、“03”功能码功能相同，相当于“15-01”以后板本的“04”功能，返回16位寄存器二进制码。“15-01”以后板本“03”功能码改为前8寄存器是32位浮点数，第9寄存器是32位BCD-8累计流量。
2、 硬件连接

1. 两线制RS485；（WL1A1设置“串口参数”-“输出口位”= 485）

接线端子在面板背面，共3个。分别标有“A”、“B”、“GND”印字。



“A”：

RS485收发端子 + ；



“B”：

RS485收发端子 - ；



“GND”：
信号和电源的公共端（接仪表外壳）。


2. RS232；（WL1A1设置“串口参数”-“输出口位”= 232）


DB9针接线插头在仪表壳下面，共九针。其中“2”、“3”、和“5”用于Modbus。




“2”针：RXD本仪表的接收；




“3”针：TXD本仪表的发送；




“5”针：信号和电源的公共端（接仪表外壳）。

3、 WL-1A设置（分别对应WL-1A1“串口参数”中的5个参数）
1. 输出口位：“串口参数”-“输出口位”设232或485；

2. 波特率： “串口参数”-“波特率”可选1200、2400、4800、9600、19200、14400、28800、43200、57600

3. 数码格式：“串口参数”-“数码格式”可选，11位偶、11位奇或10位（对应：1个起始位、8个数据位、1位偶或奇或无、1个停址位）

4. 协议种类：“串口参数”-“协议种类”设Modbus

5. 设备地址：“串口参数”-“口令，地址”中的“地址”是Modbus的设备地址，可以是1-247，注意WL-1A1“地址”是16进制；例如：地址=11H对应Modbus的17号设备地址。
4、 协议帧符合Modbus规约：

ADU










PDU



接收连续字符中，出现大于3.5字节间断，判断为一帧结束。

CRC校验错不回应。

WL-1A1为半双工方式，不论是RS-485还是RS-232情况下，发送数据期间不接收。

WL-1A1回应数据为连续发送。

收到“03”或“04”呼叫，在20ms～60ms内回送1～9寄存器的值或2、3、4异常。接收到其它功能码，均回应01异常。

5、 “04”功能码数据存储位置说明（软件序号“10-05”以前“03”功能码与“04”相同）

寄存器编号：1～9；每寄存器含二个字节，对应16个比特位，高字节在前。

寄存器数据含意说明如下表：

	编号
	数据类型
	内容
	说明

	1
	补码16bit
	瞬时流量
	流量=0时为0x0；>=量程时为0x7fff；无负值

	2
	整型16bit
	仪表状态
	长时间无回波 bit0=1；长时间无校波bit1=1

	3
	32位整型高16bit
	累计流量高2字节
	仪表显示的表底数，以0x5f5e100(十进制的100000000)为模。当累计=0x5f5e0ff，再加1时，累计=0x0000000

	4
	32位整型低16bit
	累计流量低2字节
	

	5
	补码16bit
	液位
	液位=0时为0x0；>=量程时为0x7fff；有负值

	6
	补码16bit
	I1
	I1、I2、I3、I4分别是外部接入的 4～20mA 电流量。=4mA时为 0x0；>=20mA 时为 0x7fff。无负值。

	7
	补码16bit
	I2
	

	8
	补码16bit
	I3
	

	9
	补码16bit
	I4
	


说明：

① 瞬时流量、液位、I1、I2、I3、I4寄存器内的值是以“量程”作分母计算的。瞬时流量、液位在仪表内有对应的“量程”参数，必须设置；I1、I2、I3、I4的量程由（20mA对应值-4mA对应值）求出，因此4mA对应值和20mA对应值的参数必须设置。


例如：流量量程被设为100m3/h；瞬时流量=30m3/h。寄存器1内的数值是：

(30m3/h)/( 100m3/h)*32767 = 9830 = 0x2666   其中：32767 = 0x7fff

② 累计流量是仪表显示器上的累计表底数。求一段时间内的累计流量应该用后一次读数减去前一次读数求出。例如：后一次读数为0x272a(10026)，前一次读数为0x24a(586)；其间累计流量是10026-586=9440 m3 (0x24e0)。求一段时间内的累计流量时要注意模运算问题，由于表底数最大8位十进制，累计超出8位时将自动回零。即模数=100000000(0x5f5e100)。

例如：前一次读数为0x5f5e07a(99999866)，后一次读数为0x0000007(7)

求本段时间内的累计：0x0000007 - 0x5f5e07a = 0xfa0a1f8d

差出现了负数，需要加模数（0x5f5e100），才是真正的累计流量

0xfa0a1f8d + 0x5f5e100 = 0x000008d = 141 m3
③ 寄存器3和4必须合起来构成32bit数才有意义，不能单独使用。

④ 寄存器编号：1～9，没有0。

⑤ 补码16bit和整型16bit包含两字节，仪表回应的数据，高字节在前，低字节在后。累计流量的32bit也是高字节在前，随后是次高，次低，最低字节。

六、“04”功能码（含软件序号“10-05”以前的“03”功能码）  Modbus测试

WL-1A地址=11H（对应Modbus设备地址17），读1～9寄存器数据。

上端发送：
11 04 00 00 00 09 32 9C

WL-1A1回应：


11 04 12 2B D4 00 00 00 02 38 15 33 BB 1F FF 1F FF 1F FF 1F FF 41 0A
回应数据各字节含意说明：

11：设备地址


04：功能码

 
12：接收18 字节


2B D4 ：瞬时流量


00 00 ：仪表状态


00 02 38 15 ：累计流量=145429m3

33 BB：液位


四个1F FF：I1-I4A输入端子（4-20）mA数据
41 0A ：CRC效验码

七、 “03”功能码数据存储位置说明（软件序号“15-01”以后板本）

寄存器编号：1～9；每寄存器含四个字节，对应32个比特位，高字节在前。

寄存器数据含意说明如下表：

	编号
	数据类型
	内容
	说明

	1
	浮点数32bit
	瞬时流量
	单位制：L/s；例如171.1L/s

	2
	浮点数32bit
	瞬时流量
	单位制：m3/h；例如615.8m3/h

	3
	浮点数32bit
	累计流量的低6位
	由于浮点数表示范围不够，仅传低6位；例如仪表显示：12345678m3，传回345678m3。

	4
	浮点数32bit
	液位
	单位制：m；例如0.404m

	5
	浮点数32bit
	I1
	4-20mA输入数据

	6
	浮点数32bit
	I2
	4-20mA输入数据

	7
	浮点数32bit
	I3
	4-20mA输入数据

	8
	浮点数32bit
	I4
	4-20mA输入数据

	9
	四子节BCD码
	累计流量
	例如：00 14 55 18 表示累计流量=145518m3


八、 “03”功能码  Modbus测试


WL-1A地址=11H（对应Modbus设备地址17），03功能命令读40000区1～8单元数据,上端发送:
11 03 00 00 00 10 46 96


注意寄存器数是10（=16），不是8

WL-1A1回应：


11 03 20 43 2B 26 8A 44 1A 09 10 48 0D D3 C0 3E CE E3 D0 40 80 00 00 40 80 00 00 40 80 00 00 40 80 00 00 9D 57

11：设备地址


03：功能码

 
20：接收32 字节

 
43 2B 26 8A ：瞬时流量=171.1L/s

44 1A 09 10 ：瞬时流量=615.8m3/h

48 0D D3 C0 ：累计流量低六位=145242m3
3E CE E3 D0 ：液位=0.404m

40 80 00 00 ：I1=4.000

40 80 00 00 ：I2=4.000

40 80 00 00 ：I3=4.000

40 80 00 00 ：I4=4.000

9D 57 ：CRC效验码

MODBUS 03功能命令读40000区9单元数据,上端发送：

11 03 00 10 00 02 C7 5E

注意首寄存器是10（=16），不是8

WL-1A1回应：


11 03 04 00 14 55 18 94 AC


11：设备地址


03：功能码

 
04：接收4 字节

 
00 14 55 18 ：累计流量=145518m3

94 AC ：CRC效验码
CRC校验





数据





功能码





附加地址








