[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

原上游井

新建下游井

探头支架

探头

扶梯

水泥盖板

水泥护底

原上游来水管

新建600x500方渠�

约2米�

水流方向

水面

p=250

250

400

500

三角堰板

堰角

为满足自游流条件，“下游水位”要低于“堰角”

探头引线加护管去WL-1A仪表�

次氯酸钠加药管

A

A

渠宽=600

500

400

原上游进水管

原上游井

新建下游井

探头支架

新建600x500方渠�

探头

三角堰板

原下游出水管

原下游出水管

水泥盖板

A-A视图�

扶梯

B

B

90°

扶梯

探头支架

三角堰嵌入墙内的部分

三角堰

三角堰嵌入渠底的部分

500

渠宽=600

aaa

说明：

    使用三角堰测流量，是靠三角堰板将流经渠道内水的流量变

成对应的液位高度；再经测液位反算出流量。因此必须注意以下

事项：

    1，三角堰口必须是准确直角；�

    2，水位�

-

流量对应关系，与图中“

p=250

”,"渠宽

=600

"有关�

；

    3，测流量准确的条件，必须图中的“下游水位”低于三角�

堰的“堰角”；

    4，三角堰和探头支架的加工，参见“WL-1A使用安装说明

书”。

二龙路医院流量堰安装图

张昌征

2003.6.20

5,图中尺寸单位=mm�

B-B视图�








